## Slide 1
ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ СИСТЕМ
ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ОБОГРЕВА
НА БАЗЕ ЛИНЕЙКИ
Profi
СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРООБОГРЕВОМ

## Slide 2: Задачи системы управления электрообогревом
СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРООБОГРЕВОМ
Функция управления и регулирования
Поддержание температуры
Функция защиты
Защита от недогрева / перегрева
Функция контроля
Сигнализация об аварийной ситуации / отказе

## Slide 3
СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРООБОГРЕВОМ
Системы управления электрообогревом на основе электронных терморегуляторов
Основное назначение системы электрообогрева - поддержание температуры продукта в заданном диапазоне.
Основные задачи системы управления: -поддержание температуры
-защита от недогрева/перегрева -сигнализация об аварийной ситуации

## Slide 4
Терморегуляторы
5
Датчики температуры
2
Искробезопасные барьеры
3
3
Световые индикаторы:
- питание
- работа системы
- авария УЗО
- авария (перегрев)
4
4
Взрывозащищенные коробки
3
1
СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРООБОГРЕВОМ
Схема системы управления

## Slide 5
Переключатель «Питание»
Световые индикаторы:
- Питание (зеленый)
- работа системы (зеленый)
- авария УЗО (красный)
- авария Перегрев (красный)
СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРООБОГРЕВОМ
Шкафы управления

## Slide 6
Шкафы управления
Номинальное напряжение 380В
Номинальный ток до 1000А
Номинальная частота 50Гц
Степень защиты IP31..54
Исполнение напольное/навесное
Климатическое исполнение и категория размещения УХЛ1..УХЛ4
НАЗАНАЧЕНИЕ
Предназначены для размещения оборудования питания и управления системами промышленного электрообогрева
СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРООБОГРЕВОМ
Шкафы управления

## Slide 7
СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРООБОГРЕВОМ
Шкафы управления

## Slide 8
1.Термометр сопротивления ТСПТ- 300-052-Pt100-B4-5-60/300
1.Термометр сопротивления ТСПТ- 300-052-Pt100-B4-5-60/1500
3. Термометр сопротивления ТСПТ- 300-052-Pt100-B4-5-60/5000
4.Термометр сопротивления ТСПТ- 300-052-Pt100-B4-5-60/10000
СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРООБОГРЕВОМ
Датчики температуры

## Slide 9
Область применения:
-измерение температуры поверхности трубопроводов и резервуаров (ТЕПЛОМАГ) выше +200грС (-50..+450грС)
СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРООБОГРЕВОМ
Датчики температуры

## Slide 10
Термопреобразователь ТС 1288/2/Pt100/-50...+450С/500мм/6мм/0,3м/КММ/ФЭ/В/N2/-/-/ *
Термопреобразователь ТС 1288/2/Pt100/-50..+450С/1000мм/6мм/0,3м/КММ/ФЭ/В/N2/-/-/ *
*При заказе необходимо прикладывать данный эскиз
СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРООБОГРЕВОМ
Датчики температуры

## Slide 11
Термопреобразователи с унифицированным выходным сигналом
Измерение поверхности труб от Ø50мм (вых 4.. 20мА) (установочная гильза ССТ «ЭНЕРГОМОНТАЖ»)
ТСПУ-0104Ехd-АГ02Ехd/К-13/Pt100(-50... +200)-кл.В-ГП
ТСПУ-0104Ехd-АГ02Ехd/КБ-17/Pt100(-50... +200)-кл.В-ГП
Примечание:
-кабельный ввод К13 для небронированного кабеля Ø 6..13мм
-кабельный ввод КБ-17 для бронированного кабеля Ø 10..17мм
Типа КВБбШвнг-LS 4х1,5 (Ø 13,4мм)
СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРООБОГРЕВОМ
Датчики температуры
Устройство ввода под теплоизоляцию
УВК.0200

## Slide 12
Термопреобразователи с унифицированным выходным сигналом
Измерение поверхности труб малых диаметров (вых. 4...20мА) (монтаж корпуса на стене, исп. «Ех»)
ТСПУ-0104Ех/HSK-M-Ex,HSK-M-Ex/ТС1388/5-Pt100(-50..+200)-1500мм-КММСЭ-кл.В-№3
ТСПУ-0104Ех/HSK-M-Ex,HSK-M-Ex/ТС1388/5-Pt100(-50..+200)-5000мм-КММСЭ-кл.В-№3
ТСПУ-0104Ех/HSK-M-Ex,HSK-M-Ex/ТС1388/5-Pt100(-50..+200)-10000мм-КММСЭ-кл.В-№3
ТСПУ-0104Ех/HSK-M-Ex,КБ17/ТС1388/5-Pt100(-50..+200)-1500мм-КММСЭ-кл.В-№3
ТСПУ-0104Ех/HSK-M-Ex,КБ17/ТС1388/5-Pt100(-50..+200)-5000мм-КММСЭ-кл.В-№3
ТСПУ-0104Ех/HSK-M-Ex,КБ17/ТС1388/5-Pt100(-50..+200)-10000мм-КММСЭ-кл.В-№3
Примечание:
-кабельный ввод К13 для небронированного кабеля Ø 6..13мм
-кабельный ввод КБ-17 для бронированного кабеля Ø 10..17мм
Типа КВБбШвнг-LS 4х1,5 (Ø 13,4мм)
СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРООБОГРЕВОМ
Датчики температуры

## Slide 13
Термопреобразователи с унифицированным выходным сигналом
Измерение поверхности труб малых диаметров (вых. 4...20мА) (монтаж корпуса на стене, исп. «Ех»)
ТСПУ-0104Ехd-BP12Exd/К-13/Pt100(-50... +200)-кл.В-ГП
ТСПУ-0104Ехd-BP12Exd/КБ-17/Pt100(-50... +200)-кл.В-ГП
Примечание:
-кабельный ввод К13 для небронированного кабеля Ø 6..13мм
-кабельный ввод КБ-17 для бронированного кабеля Ø 10..17мм
Типа КВБбШвнг-LS 4х1,5 (Ø 13,4мм)
СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРООБОГРЕВОМ
Датчики температуры

## Slide 14: Терморегуляторы ООО «ССТ»
Регулятор температуры РТ – 400
Допустимая температура воздуха 0..+40градС
Электропитание 220В АС
Максимальная нагрузка 6А
Диапазон регулирования -60..+500гр С
4 канала управления
Датчик температуры –термосопротивление по трехпроводной схеме (Cu50, Cu100, Pt100)
Интерфейс связи RS485, ModBus, 9600 бит/сек
Максимальная удаленность датчиков 100м
СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРООБОГРЕВОМ
Терморегуляторы ССТ

## Slide 15
Регулятор температуры РТ – 410 (аналог Pstab)
Допустимая температура воздуха +5..+40градС
Электропитание 230В АС
Максимальная нагрузка 16А
Диапазон регулирования -200..+1100гр С
2 канала управления: К1-канал измерения температуры воздуха, К2- канал измерения температуры поверхности
Датчик температуры –термосопротивление по трехпроводной схеме (Cu50, Cu100, Pt100)
Максимальная удаленность датчиков 100м
Аналоговый выход 0..10В
СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРООБОГРЕВОМ
Терморегуляторы ССТ

## Slide 16
Регулятор температуры РТ – 420 (аналог РТ400)
Допустимая температура воздуха +5..+40градС
Электропитание 230В АС
Максимальная нагрузка 16А
Диапазон регулирования -200..+1100гр С
2 канала управления
Метод управления- двухпозиционный
Датчик температуры –термосопротивление по трехпроводной схеме (Cu50, Cu100, Pt100)
Максимальная удаленность датчиков 100м
Аналоговый выход 0..10В
СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРООБОГРЕВОМ
Терморегуляторы ССТ

## Slide 17
Регулятор температуры 2ТРМ1 ОВЕН
ДВА УНИВЕРСАЛЬНЫХ ВХОДА
ДВА КАНАЛА РЕГУЛИРОВАНИЯ ИЛИ РЕГИСТРАЦИИ входной величины: – двухпозиционное регулирование; – аналоговое П-регулирование; – регистрация на токовом выходе 4...20 Ма.)
ИМПУЛЬСНЫЙ ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ 90...245 В 47...63 Гц ВСТРОЕННЫЙ ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ 24В для активных датчиков, выходных аналоговых устройств (ЦАП) и др. во всех модификациях прибора
СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРООБОГРЕВОМ
Терморегулятор ОВЕН

## Slide 18
Регулятор температуры ТРМ138В
ВОСЕМЬ УНИВЕРСАЛЬНЫХ ВХОДОВ для подключения от 1 до 8 датчиков разного типа в любых комбинациях, что позволяет одновременно измерять и контролировать несколько различных физических величин (температуру, влажность, давление и др.)
ВСТРОЕННЫЙ БАРЬЕР ИСКРОЗАЩИТЫ для линий связи прибора с датчиками (маркировка взрывозащиты [Exia]IIC)
ВЫЧИСЛЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ВЕЛИЧИН: – средних значений от 2 до 8 измеренных величин; – разностей измеренных величин; – скорости изменения измеряемой величины.
ДО ВОСЬМИ КАНАЛОВ РЕГУЛИРОВАНИЯ по двухпозиционному закону или регистрации на токовом выходе 4...20 мА
ВОСЕМЬ ВСТРОЕННЫХ ВЫХОДНЫХ УСТРОЙСТВ различных типов в выбранной пользователем комбинации
ВОЗМОЖНОСТЬ РАБОТЫ В КАЧЕСТВЕ ВОСЬМИКАНАЛЬНОГО АКТИВНОГО БАРЬЕРА ИСКРОЗАЩИТЫ в модификации с токовыми выходами
РЕЖИМ РУЧНОГО УПРАВЛЕНИЯ выходными устройствами
КОНФИГУРИРОВАНИЕ функциональной схемы и установка параметров на ПК или кнопками на лицевой панели прибора
НАБОР СТАНДАРТНЫХ КОНФИГУРАЦИЙ
ВСТРОЕННЫЙ ИНТЕРФЕЙС RS-485 (протокол ОВЕН)
СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРООБОГРЕВОМ
Терморегулятор Элемер

## Slide 19
1
Неинформативная система сигнализации
2
Отсутствие диспетчеризации
3
Сложность в построении визуализации
4
Отсутствие архивирования
СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРООБОГРЕВОМ
Недостатки системы управления на основе терморегуляторов

## Slide 20: ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
1. Повышение удобства управления и регулирования.
Повышение оперативности и качества принятия решений по управлению электрообогревом.
Повышение надежности тепловых режимов, быстрая ликвидация предаварийных и аварийных режимов последующим анализом ситуаций.
Улучшение диагностики работы оборудования и снижение затрат на ремонт.
Обеспечение персонала ретроспективной технологической информацией (регистрация, архив событий, расчет данных для анализа работы оборудования).
Учет, контроль и возможность влияния на расход электроэнергии.
Вне зависимости от сложности и масштабности объекта, применение АСУ позволит значительно улучшить эксплуатационные характеристики систем электрообогрева по функциям управления, регулирования, защиты и контроля.
В случае применения на объекте комплексной АСУ ТП дополнит ее.
СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРООБОГРЕВОМ
Автоматизированные системы управления электрообогревом

## Slide 21
В состав системы электрического обогрева входят шкафы двух типов: шкафы силовые (ШС) и шкафы управления (ШУ) с целью исключения влияния электромагнитных помех на работу системы автоматического управления электрообогревом.
АСУ электрообогревом – это комплекс средств автоматического управления, сбора и передачи информации (мониторинга) и дистанционного управления (диспетчеризации)
ШС
ША
СИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (Автоматы, УЗО, Магнитные пускатели)
Силовые кабели
К НАГРЕВАТЕЛЬНОМУ КАБЕЛЮ
К ДАТЧИКАМ ТЕМПЕРАТУРЫ
Контрольные кабели
ПЛК
Дискретные сигналы
Кабели связи
Управление
Состояние системы (температура, установки, внештатные ситуации)
АСУ ТП
заказчика
Управление
В системе используются программируемые логические контроллеры (ПЛК), модули аналогового ввода и, модули ввода вывода дискретных сигналов. Связь ПЛК с модулями аналогового ввода и дискретного ввода-вывода осуществляется по интерфейсу RS485 по протоколу MODBUS RTU
СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРООБОГРЕВОМ
Автоматизированные системы управления электрообогревом

## Slide 22
ПЛК устанавливаются в отдельный шкаф автоматики и не требуют постоянного присутствия персонала. Приборы связан между собой по каналам RS232 и RS485. Общение диспетчера с контроллером осуществляется при посредстве автоматизированного рабочего места диспетчера (АРМ) через подключение в сеть Ethernet.
Дополнительно имеется возможность передачи сообщений по сетям GSM через SMS-сообщения.
Передача информации может быть осуществленна по сети Ethernet, радиоканалу или интернет.
СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРООБОГРЕВОМ
Диспетчеризация

## Slide 23
ШС
ША
Управление
Приложение
диспетчера
СИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (Автоматы, УЗО, Магнитные пускатели)
Силовые кабели
К НАГРЕВАТЕЛЬНОМУ КАБЕЛЮ
К ДАТЧИКАМ ТЕМПЕРАТУРЫ
УПРАВЛЕНИЕ И
РЕГУЛИРОВАНИЕ
ЗАЩИТА
КОНТРОЛЬ
ПЛК
Дискретные сигналы
Кабели связи
Состояние системы (температура, установки, внештатные ситуации)
Управление
Управление и
Контроль из
диспетчерской
АСУ ТП
заказчика
СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРООБОГРЕВОМ
Структурная схема АСУ максимального уровня

## Slide 24
Опция по удаленному сбору данных с датчиков температуры из взрывоопасных зон.
Помимо силового шкафа (ШС) и шкафа управления (ШУ) в систему может входить шкаф контрольный (ШК) который предназначен для передачи данных от датчиков температуры на программируемый логический контроллер.
Передача информации осуществляется по промышленной витой паре типа КВК Герда.
ШК позволяет подключать до 32 датчиков температуры типа термосопротивление или датчиков с токовым сигналом 4..20мА.
Данный вариант системы выгоден когда необходим контроль большого числа датчиков на сравнительно небольшой площади за счет экономии контрольного кабеля.
СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРООБОГРЕВОМ
Дополнительные возможности АСУ

## Slide 25
Компания
ДЭП
РОССИЯ
Шкаф контроля (ШК), включает в себя шкаф питания и шкаф сбора данных во взрывозащищенном исполнении, который предназначен для работы с датчиками температуры.
По заказу ООО ССТэнергомонтаж разработку и изготовление шкафов контроля осуществляют компания ДЭП- один из ведущих производителей систем автоматики для взрывоопасных зон в России и компания STAHL –ведущий производитель взрывозащищенного оборудования в Германии.
СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРООБОГРЕВОМ
Дополнительные возможности АСУ

## Slide 26
ША
БП1
ШК1
ШК2
ШК5
БП2
БП5
ПЛК110
ExR485I-24
ВБбШ нг 3х4
ВБбШ нг 3х4
ВБбШ нг 3х4
МКЭКШв 2х2х1,5
Не более 1200м
Повторитель
ExR485-I
СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРООБОГРЕВОМ
Структура системы управления

## Slide 27
Блок питания ЕхБП-220/11х1
Размеры 300х300х210
Кабель силовой ВБбШ нг 3х4
СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРООБОГРЕВОМ
Блок питания

## Slide 28
ШК-32-Pt100-21-(-40..+55грС)-100
шкаф контрольный на 32датчика типа Pt100
количество каб вводов 21шт
диапазон температур эксплуатации -40..+55грС
адрес modbus 100
ШК-8-Pt100-10-(-40..+55грС) -100
шкаф контрольный на 8 датчиков типа Pt100
количество каб вводов 10шт
диапазон температур эксплуатации -40..+55грС
адрес modbus 100
Технические характеристики
Размеры 600х380х210
Кабель связи МКЭКШв 2х2х1,5
Максимальное количество кабельных вводов -21шт
IP66
Температуры эксплуатации -40..+55грС
Напряжение питания 13,8;36;127;220В
Протокол связи ModBus RTU
Адреса с 100
СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРООБОГРЕВОМ
Шкаф контрольный

## Slide 29
ШК4.1 |  |  | 
Модуль | Канал | Д.Т. | Линия
1 | 1 | ДТ2.28.1 | М0.2.28
 | 2 | ДТ2.29.1 | М0.2.29
 | 3 | ДТ2.30.1 | М0.2.30
 | 4 | ДТ2.31.1 | М0.2.31
2 | 1 | ДТ2.31.2 | 
 | 2 | ДТ2.33.1 | М0.2.33
 | 3 | ДТ2.33.2 | 
 | 4 | ДТ2.32.1 | М0.2.32
3 | 1 | ДТ2.35.1 | М0.2.35
 | 2 | ДТ2.34.1 | М0.2.34
 | 3 | ДТ2.34/1.1 | М0.2.34/1
 | 4 | ДТ2.36.1 | М0.2.36
4 | 1 | ДТ2.36.2 | 
 | 2 | ДТ2.37.1 | М0.2.37
 | 3 | ДТ2.38.1 | M0.2.38
 | 4 | ДТ2.39.1 | M0.2.39
5 | 1 | ДТ2.40.1 | M0.2.40
 | 2 | ДТ2.41.1 | M0.2.41
 | 3 | ДТ5.22.1 | M0.5.22
 | 4 | ДТ5.23.1 | M0.5.23
6 | 1 | ДТ5.24.1 | M0.5.24
 | 2 | ДТ5.25.1 | M0.5.25
 | 3 | ДТ5.26.1 | M0.5.26
 | 4 | ДТ5.27.1 | M0.5.27
7 | 1 | ДТ4.1.1 | M0.4.1
 | 2 | РЕЗЕРВ | 
 | 3 | РЕЗЕРВ | 
 | 4 | РЕЗЕРВ | 
8 | 1 | РЕЗЕРВ | 
 | 2 | РЕЗЕРВ | 
 | 3 | РЕЗЕРВ | 
 | 4 | РЕЗЕРВ | 
Схема подключения датчиков к модулю ExR314
СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРООБОГРЕВОМ
Шкаф контрольный

## Slide 30
СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРООБОГРЕВОМ
Аналог- оборудование компании Шталь

## Slide 31
Термопреобразователи универсальные ТПУ0304/М3-МВ
Измерение поверхности труб от Ø50мм (RS-485. Modbus RTU. расширенная климатика до -60°С)
(установочная гильза ССТ «ЭНЕРГОМОНТАЖ»;
ТПУ-0304Exd/M3-МB-BP11Exd/K-13,K-13/Рt100-(-50..+200)-кл.В-ГП
ТПУ-0304Exd/M3-МB-BP11Exd/KБ17,KБ17/Рt100-(-50..+200)-кл.В-ГП
Примечание:
-кабельный ввод К-13 для небронированного кабеля Ø 6..13мм
-кабельный ввод КБ-17 для бронированного кабеля Ø 10..17мм типа МКЭКШвнг 2х2х1 (Ø 15,5мм)
СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРООБОГРЕВОМ
Обозначение для заказа

## Slide 32
В основе АСУ – программируемые логические контроллеры (ПЛК) и модули ввода-вывода
ПЛК представляют собой универсальное измерительное, сигнализирующее, управляющее и коммутационное устройство, к клеммам которого могут подключаться датчики, исполнительные устройства и другие источники и приемники информации.
Модули ввода-вывода предназначены для ввода вывода аналоговых (от датчиков температуры) и дискретных сигналов (сухие контакты))
СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРООБОГРЕВОМ
Оборудование АСУ

## Slide 33
ООО ССЭэнергомонтаж использует оборудование компаний ОВЕН- ведущего российского производителя оборудования для систем АСУ и компании WAGO ведущего европейского производителя оборудования
СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРООБОГРЕВОМ
Оборудование АСУ

## Slide 34
Системы 2 уровня оснащаются ЖК панелями 10дюймов
Особые характеристики:
Безопасность благодаря использованию полноэкранного режима: несанкционированный доступ к системным программам и настройкам невозможен
Программное обеспечение для конфигурирования панели (ПОКП) позволяет настраивать параметры устройства
СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРООБОГРЕВОМ
Основные устройства АСУ

## Slide 35
Автоматизированные системы управления электрообогревом
на объектах ГАЗПРОМ
Запрограммировано,
отлажено и поставлено на
объекты ГАЗПРОМ 110
шкафов автоматики для
систем промышленного
электрообогрева
Разработан новый
интерфейс системы АСУ
электрообогрева,
отображаемый на ЖК
панели
СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРООБОГРЕВОМ
Интерфейс отображения информации

## Slide 36
Автоматизированные системы управления электрообогревом
для систем ТЕЛОСКАТ, ТЕПЛОМАГ, ЛОНГЛАЙН и ИРСН15000
СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРООБОГРЕВОМ
Шкафы автоматики